PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO POR RESFRIAMENTO EVAPORATIVO PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

W. P. De Castro* e J. M. D. Pimenta

Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70910-900

Palavras-chave: Climatização, Resfriamento evaporativo, Conforto térmico.

# RESUMO

O Centro Comunitário da UnB é uma edificação destinada a grandes eventos, como shows e palestras, podendo comportar cerca de 3000 pessoas sentadas. Trata-se de uma grande tenda elíptica de aproximadamente 40 m x 80m, composta por uma lona sintética de cor branca, tensionada em forma de parabolóides hiperbólicos, associados em formato oval, com seis mastros principais, com ilustrado na Fig. (1). Contudo, o local apresenta problemas de sobrecarga térmica e ventilação insuficiente nos períodos de ocupação. Por ser um ambiente totalmente aberto (o que favorece renovação plena de ar) e por situar-se em Brasília, que caracteristicamente apresenta durante o ano elevadas diferenças entre as temperaturas de bulbo seco e úmido, o uso do sistema evaporativo para climatização é apropriado. Diante dessa situação, o presente artigo trata de um estudo de aplicação de um sistema evaporativo por microaspersão para estabelecimento de conforto térmico no Centro Comunitário da UnB.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 1. Centro Comunitário. (a) Vista interna. (b) Vista externa parcial do teto em lona.

Para determinar o ganho de calor do espaço devido à radiação incidente no teto em lona, uma análise mais detalhada foi necessária. Assim, incialmente, toda a superfície da lona foi discretizada computacionalmente em elementos triangulares, como mostra a Fig. (2).

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 2. Modelo computacional do Centro Comunitário da UnB, (a) com seus elementos triangulares baseados na malha resultante do processo de renderização (b).

Realizou-se então uma simulação numérica baseada nos cálculos horários das radiações, difusa, direta e incidente total em cada elemento de superfície para o dia de verão 21 de março, usando equações para cálculo da irradiação solar (McQuiston e Spitler, 1992) ajustadas para condições de latitude (15o52’ Sul) e longitude (47o55’) de Brasília. Integrando as radiações ao longo de toda a lona pôde-se determinar, portanto, a taxa de energia devido às radiações difusa, direta e incidente total, como mostra a Fig. (3).

Figure 3. Variação diária da radiação incidente, difusa e direta sobre toda superfície da lona.

As trocas térmicas entre a lona e suas vizinhanças, por sua vez, foi quantificada partindo-se de um modelo matemático adotado para se calcular o fluxo térmico de calor que atravessa cada elemento discreto da superfície da lona, como mostra a Fig. (4).

|  | α It :; Irradiação absorvida da radiação solar incidente.. αsk Isk:; Irradiação absorvida da radiação do ambiente.. E :; Fluxo total radiante emissivo da superfície.. qconv,o'' :; Fluxo convectivo na superficie externa da lona.. qconv,i'' :; Fluxo convectivo na superfície interna da lona.. qrad'' :; Fluxo radiante entre o piso e o interior da lona.. |
| --- | --- |

Figura 4. Balanço de energia para um elemento triangular isolado na superfície da lona.

Por integração do fluxo de calor que atravessa cada elemento, encontrou-se o ganho de calor devido ao teto em lona, de cerca de 25 kW. A carga de resfriamento total para o condicionamento do espaço é a soma do ganho de calor devido à lona e as cargas internas. A carga latente e sensível por pessoa sentada é de 45 e 75 W, respectivamente (Ashrae, 1989). Negligenciando-se outras fontes internas de calor, a carga de resfriamento máxima total no ambiente no dia foi de 415 kW. Assim, a quantidade de água a ser borrifada no ambiente pelo sistema evaporativo é de cerca de 608 kg/h, o que exigiu uma rede de microaspersores com 150 bicos e uma bomba centrífuga de 3,73 kW com uma pressão de trabalho de 800 PSI.

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o ganho de calor devido à lona é cerca de 6% da carga de resfriamento total do ambiente. Além disso, o número de bicos microaspersores encontrados é cerca de 50% maior que o já existente, o que sugere um dimensionamento inadequado do sistema evaporativo presente atualmente no Centro Comunitário. Entretanto, algumas melhorias na técnica proposta nesse artigo são ainda necessárias. A declividade de cada elemento triangular sobre a transferência de calor convectivo abaixo da lona deve ser considerada. Além disso, um modelamento da transferência de calor e massa nas gotas de água borrifadas no ar ambiente, pode fornecer uma melhor avaliação da vazão de água necessária para climatizar o ambiente. Estes aspectos serão melhor considerados em estudos futuros sobre o tema.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ashrae, 1989, Ashrae Handbook Fundamentals-SI, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, USA.

McQuiston, F.C. and Spitler, J.D., 1994, “Cooling and Heating Load Calculation Manual”, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

* E-mail: wagnerpc@pop.com.br