DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NACIONAL PARA CLIMATIZAÇÃO UTILIZANDO GÁS NATURAL

P. H. D. Santos, A. O. Freitas, C. A. C. Santos, R. O. Gama, C. M. Ribeiro

Departamento de Engenharia Mecânica, Laboratório de Energia Solar, Universidade Federal da Paraíba, Cidade Universitária, Campus I, Sala 05, João Pessoa, PB, CEP 58059900

Tecnologia, refrigeração, absorção

Apresentamos os nossos agradecimentos à FINEP e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/UFPB/CNPq.

RESUMO

O presente trabalho mostra o estudo de um sistema de refrigeração por absorção utilizando o par LiBr/Água, para uma capacidade de 5 TR. Ele é do tipo simples efeito e utiliza como dado de entrada principal, o calor fornecido ao Gerador, proveniente da queima de gás natural em um Túnel de Combustão, a partir da mistura combustível e ar. A utilização do gás natural nesse sistema tem como finalidade à análise da implementação em sistemas de pequeno porte, devido à disponibilidade de gás natural no Brasil.

Para o dimensionamento da unidade piloto, foi desenvolvido um código computacional utilizando a linguagem FORTRAN 90 com a aplicação da Primeira Lei da Termodinâmica, para a simulação dos processos envolvidos em seus componentes. Para modelo termodinâmico desenvolvido utilizou-se como hipóteses principais: a taxa de transferência de calor fornecido ao Gerador (Qg), a temperatura do condensador (tc), temperatura de evaporação (te), a concentração da solução de Brometo de Lítio, a qual pode estar concentrada (X4) ou diluída (X3). Tais hipóteses estão indicadas na tabela 1.

Tabela 1 – Hipóteses do Problema.

| Calor disponível no gerador (Qg) | 21,101 kW | T. entrada produtos combustão (T17) | 300ºC |
| --- | --- | --- | --- |
| T. condensador (Tc) | 37oC | T. saída produtos combustão (T18) | 200ºC |
| T. evaporador (Tev) | 5ºC | T. entrada de água gelada (T11) | 12ºC |
| Concentração sol.concentrada (X4) | 64% | T. saída de água gelada (T12) | 7ºC |
| Dif. de T. troc. intermediário (DT) | 20ºC | T. entrada água resfriamento absorvedor (T13) | 29,5ºC |
| Concentração sol. diluída (X3) | 54% | T. saída água resfriamento condensador (T16) | 35ºC |

Este modelo fornece os valores numéricos de todos os parâmetros referentes aos pontos do sistema de absorção com o par Brometo de Lítio/Água, vide figura 1.

Figura 1 - Esquema de uma unidade de refrigeração por absorção de LiBr e Água, de simples efeito.

O modelo termodinâmico desenvolvido mostrou-se claro e eficiente e, será usado para análise e comparação teórico-experimental. Seus resultados são compatíveis segundo Chua e Chong (1997), informações encontradas na literatura, tendo gerado um coeficiente de desempenho para o sistema de refrigeração por absorção de simples efeito de 0,74.

As Tabelas 2 e 3 mostram os resultados da simulação computacional, que forneceram os dados para o dimensionamento do sistema de absorção, que está na etapa final de construção no LES (Laboratório de Energia Solar - UFPB).

Tabela 2 - Parâmetros de dimensionamento do sistema, referentes aos pontos da Figura 1.

|  | T (°C) | P (Pa) | h (kJ/kg) | X (%) | m (kg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34,44 | 869,96 | 86,0303 | 54,9 | 0,0486 |
| 2 | 34,44 | 6.275,2 | 86,0336 | 54,9 | 0,0486 |
| 3 | 63,64 | 6.275,2 | 145,5764 | 54,9 | 0,0486 |
| 4 | 91,13 | 6.275,2 | 236,5767 | 64,0 | 0,0417 |
| 5 | 52,86 | 6.275,2 | 167,1642 | 64,0 | 0,0417 |
| 6 | 52,52 | 869,96 | 167,2200 | 64,0 | 0,0417 |
| 7 | 80,59 | 6.275,2 | 2653,3274 | 0 | 0,0069 |
| 8 | 37,00 | 6.275,2 | 154,9116 | 0 | 0,0069 |
| 9 | 5,00 | 869,96 | 154,9116 | 0 | 0,0069 |
| 10 | 5,00 | 869,96 | 2509,8691 | 0 | 0,0069 |
| 11 | 12,00 | - | 50,2416 | - | 0,7760 |
| 12 | 7,00 | - | 29,3076 | - | 0,7760 |
| 13 | 29,50 | - | 123,5106 | - | 1,6356 |
| 14 | 32,46 | - | 135,9077 | - | 1,6356 |
| 15 | 32,46 | - | 135,9077 | - | 1,6356 |
| 16 | 35,00 | - | 146,5380 | - | 1,6356 |
| 17 | 300,00 | - | 290,6158 | - | 0,1966 |
| 18 | 200,00 | - | 183,2668 | - | 0,1966 |

Tabela 3 - Taxas de Transferência de Calor para cada componente e Coeficientes de Desempenho.

| Calor do Condensador | 13,91 kW |
| --- | --- |
| Calor do Evaporador | 13,02 kW |
| Calor do Absorvedor | 16,71 kW |
| Calor do Trocador Intermediário | 1,62 kW |
| Coeficiente de Desempenho | 0,74 |
| Coeficiente de Desempenho Ideal | 1,35 |

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BURGETT L.W., M.D. BYARS, K.SCHULTZ (1999) – Absorption Systems: The Future, More Than a Niche?. Proceedings of the International Heat Pump Conference (ISHPC’99), Munich/Germany, March 24-26.

BOGART, M. J.P (1982) - Lithium Bromite Absorption Refrigeration - A Calculator Program. ASRHRAE Journal, pp.23-28, August.

GORDON VAN WYLEN, RICHARD SONTANG, CLAUS BORGNAKE (1995) - Fundamentos de Termodinâmica Clássica. Ed. Edgard Blucher Ltda.

W. F. STOECKER e J. M. SAIZ JABARDO (1995) - Refrigeração Industrial. Editora Edgard

NG K.C., CHUA H. T., TU K., CHONG N.M. (1997) – Performance Study of Water-LiBr Absorption Chillers: Thermodynamic Modeling and Experimental Verification. Proceedings of the International Symposia on Transport Phenomena in Thermal Science and Process, Kyoto/Japan, Nov. 30-Dec. 3.

PERRY, R.H. e CHILTON, C.H. (1973) - Chemical Engineers' Handbook. McGRAW-HILL BOOK COMPANY.