# ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE SISTEMAS COMPACTOS DE COGERAÇÃO UTILIZANDO ALGORITMO COMPUTACIONAL

# R. W. Francisco Jr, A. F. Peixer, E. Bazzo, J. A. Matelli, C. P. R. Rücker

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina

88.040-900 Florianópolis/SC

Palavras-chave: Cogeração compacta, Microturbina a gás natural, MCI a gás natural, Refrigeração por absorção.

# RESUMO

Sistemas compactos de cogeração a gás natural com potências de até 30 kWel, estão em fase de montagem no LabCET (Laboratório de Combustão e Engenharia de Sistemas Térmicos), com o propósito de analisar o desempenho de um motor de combustão interna automotivo, um motor estacionário e uma microturbina, associados a um chiller de refrigeração por absorção de 8,5 TR para produção de água gelada. Um programa computacional foi desenvolvido na plataforma EES (Enginnering Equation Solver) em três diferentes módulos, com o objetivo de simular o desempenho dos sistemas compactos de cogeração, avaliar o custo específico da potência instalada (R$/kW e R$/TR) baseado na estimativa de custos dos equipamentos, de avaliar parâmetros operacionais e analisar os impactos ambientais advindos da emissão de gases poluentes.

O primeiro módulo é constituído por um motor Palio 1.0 acoplado a um gerador elétrico WEG, um trocador de calor, de uma máquina de refrigeração por absorção a água quente e uma torre de arrefecimento, conforme mostrado no esquema da Figura 1. A potência de eixo é convertida em energia elétrica pelo gerador e o calor dos gases de exaustão é recuperado para elevar a temperatura da água das camisas, que é utilizada pela máquina de refrigeração para produção de água gelada.

Figura 1 – Configuração da planta de cogeração para os módulos 1 e 2.

O segundo módulo é composto de um motor Ford VSG-413 acoplado a um gerador de energia elétrica Kohler, um trocador de calor, uma máquina de refrigeração por absorção e torre de arrefecimento. A produção de energia elétrica e a recuperação do calor residual para produção de água gelada  ocorrem de forma similar ao módulo 1.

O terceiro módulo é composto de uma microturbina Capstone 330 Low Pressure acoplada a um gerador de energia elétrica, um trocador de calor, uma máquina de refrigeração por absorção e torre de arrefecimento. O sistema consiste em gerar energia elétrica através da potência de eixo da microturbina e utilizar o calor dos gases de exaustão para produzir a água quente para a máquina de refrigeração por absorção, conforme o esquema da Figura 2.

Figura 2 – Configuração da planta de cogeração para o módulo 3.

A partir dos dados de entrada especificados em cada módulo, o programa calcula a potência elétrica, a capacidade de refrigeração, a eficiência global da planta, o fluxo mássico e a temperatura em cada ponto do sistema, o consumo de combustível, os custos específicos das energias elétrica e térmica instaladas e as emissões de CO, CO2, e NOx. O programa também fornece subsídios para o dimensionamento de trocadores de calor e torres de arrefecimento.

Os resultados obtidos foram satisfatórios, possibilitando tomadas de decisões com relação à compra de equipamentos (torre de arrefecimento e trocadores de calor). De acordo com a Tabela 1, o módulo 3 constituído pela microturbina apresenta uma maior eficiência global e a maior produção de energia. Porém, é o módulo 2 constituído pelo grupo moto-gerador que consegue a melhor relação de custo específico.

|  | Módulos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Eficiência global (%) | 38 | 33 | 65 |
| NOx (%) | 24 | 20 | 9 |
| CO2 (kg/h) | 11 | 26 | 23 |
| Energia elétrica (kW) | 12,4 | 20 | 28 |
| Energia térmica (TR) | 2,6 | 7,2 | 7,7 |
| Custo específico da energia térmica (R$/TR) | 5275 | 5100 | 5714 |
| Custo específico da energia elétrica (R$/kW) | 24796 | 14070 | 20756 |

Tabela 1 – Resultados obtidos.

O motor automotivo, apesar de ter o custo de investimento mais baixo, apresenta os custos específicos mais altos, devido a sua baixa produção energética. Com relação a microturbina, mesmo a energia elétrica e térmica tendo comportamentos opostos com o aumento da temperatura ambiente, a eficiência global do sistema sempre aumenta, o que também acontece aos níveis de emissões de CO e NOx.

Agradecimentos: Ao CNPq, à ANP e à RedeGasEnergia pelo suporte financeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P., Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, Ed. LTC, São Paulo, 1998.

KLEIN, S. A.; ALVARADO, F. L., Engineering Equation Solver, v. 6.181, F-Chart Software, Middleton, 1992-2001.

VAN WYLEN, G. J.; SONNTAG, R. E., Fundamentos da Termodinâmica Clássica, Ed. Blucher, São Paulo, 1965.