ESTUDO EXPERIMENTAL DE PROCESSOS DO CICLO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO DE VAPOR

# C. F. Cunha e A. L. Seixlack

Departamento de Engenharia Mecânica– Faculdade de Engenharia - UNESP/Ilha Solteira

Av. Brasil Centro 56, Cep. 15385-000, Ilha Solteira – S.P. e-mail: cleubao@hotmail.com

# Palavras-chave: estudo experimental, refrigeração, ciclo de compressão de vapor.

## RESUMO

Neste trabalho analisam-se alguns processos do ciclo de refrigeração por compressão de vapor, usando um módulo experimental do Laboratório de Refrigeração e Ar Condicionado do Departamento de Engenharia Mecânica da FEIS/Unesp/Câmpus de Ilha Solteira.

Inicialmente, o módulo experimental foi colocado em operação e realizou-se uma vistoria em cada um de seus componentes. A partir daí, realizaram-se uma série de experimentos, os quais abrangem a aplicação prática dos conceitos teóricos do sistema de refrigeração. Dessa forma, o módulo experimental poderá ser efetivamente usado em aulas práticas da disciplina de Refrigeração e Ar Condicionado, em trabalhos de iniciação científica e em cursos de extensão oferecidos pelo Departamento de Engenharia Mecânica da FEIS/Unesp. O diagrama esquemático desse módulo é mostrado na Fig. 1, no qual estão representados os seus principais componentes, bem como os principais elementos de controle.

Figura 1. Diagrama esquemático do sistema de refrigeração do módulo experimental.

O módulo emprega o fluido refrigerante R-12 e é constituído por um compressor hermético (1), um condensador resfriado a ar (2), um evaporador (3) e um dispositivo de expansão, que pode ser tanto um tubo capilar (4), como uma válvula de expansão termostática (5). Um filtro secador (6) remove umidade e retém as partículas sólidas que poderiam provocar obstruções no medidor de vazão (7) e nos demais componentes do sistema. Um reservatório de líquido (8) é usado para armazenar o refrigerante quando é necessário efetuar algum serviço de manutenção. A válvula de quatro vias (9) permite a inversão da direção do escoamento do refrigerante, fazendo com que o sistema de refrigeração trabalhe como uma bomba de calor. O módulo possui também vários acessórios de controle e segurança, tais como: pressostato (10), termostato (11), visor de líquido (12), manômetros de bourdon (P1, P2 e P3) e medidores de temperatura (T1 a T4).

Em um dos experimentos realizados, analisou-se a operação da unidade de refrigeração usando-se dois diferentes dispositivos de expansão, o tubo capilar e a válvula de expansão termostática. Na Tab. 1 são apresentados os valores dos parâmetros de desempenho do sistema, obtidos para as duas situações.

Tabela 1 – Parâmetros de desempenho: (a) válvula de expansão termostática; (b) tubo capilar.

|  | (kg/h) | (hevap (kJ/kg) | (hcond (kJ/kg) | (hcomp (kJ/kg) | Qe (kW) | Qc (kW) | (kW) | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27,2 | 157,6 | 132,6 | 15,8 | 4286,7 | 3606,7 | 429,7 | 9,9 |
| Caso (a) | 19,6 | 163,0 | 147,0 | 13,0 | 3194,8 | 2881,2 | 254,8 | 12,5 |
|  | 10,6 | 175,0 | 171,0 | 12,2 | 1855,0 | 1812,6 | 129,3 | 14,3 |
|  | 39,2 | 147,0 | 115,0 | 15,0 | 5762,4 | 4508,0 | 588,0 | 9,8 |
| Caso (b) | 27,2 | 141,9 | 128,8 | 19,5 | 3859,7 | 3503,3 | 530,4 | 7,3 |
|  | 13,3 | 168,0 | 149,5 | 13,5 | 2234,4 | 1988,3 | 179,5 | 12,4 |

Observa-se na Tab. 1 que as vazões em massa de refrigerante, , são maiores quando o módulo opera com o tubo capilar, em relação à operação com a válvula de expansão termostática, o que exige maior potência do compressor, propiciando uma maior transferência de calor entre o evaporador e o ambiente, assim como entre o condensador e o ambiente.

Em outro experimento realizado, obtiveram-se as taxas de transferência de calor no evaporador e no condensador. Na Tab. 2 são apresentados os resultados obtidos, quando os ventiladores do evaporador e do condensador estão ligados e desligados, alternadamente.

Tabela 2– Capacidade térmica do condensador e do evaporador.

| Ventilador do evaporador | (kg/h) | (hevap | Qe |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligado | 39,2 | 166,41 | 6523,27 |
| Desligado | 19,6 | 173 | 3390,80 |
| Ventilador do condensador | (kg/h) | (hcond(kJ/kg) | Qc(kW) |
| Ligado | 36,5 | 141,88 | 5178,62 |
| Desligado | 53,1 | 144,00 | 7646,40 |

Observa-se na Tab. 2 que a operação do evaporador com seu ventilador desligado, reduz a sua capacidade térmica e em conseqüência a vazão em massa de refrigerante no sistema. No condensador o fluxo de massa aumenta quando o seu ventilador é desligado, em razão da redução do coeficiente de transferência de calor externo.

Os experimentos realizados neste trabalho contribuem para melhorar os conhecimentos teórico e prático, essenciais no projeto e manutenção dos sistemas de refrigeração.