SOLUÇÃO NUMÉRICA APLICADA À PROBLEMAS DE GRADIENTES TÉRMICOS EM CALDEIRAS DE CARVÃO PULVERIZADO

M. J. E. Demétrio, L. F. Clasen, A. C. R. Nogueira e E. Bazzo

Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina,    Florianópolis/SC – 88040-900

Palavras chaves: Caldeira, Superaquecedor final, CFD

RESUMO

Para atender a demanda crescente e evitar o risco de desabastecimento o país precisa ampliar sua produção de energia elétrica, tanto quanto preservar o parque gerador existente. O presente trabalho consiste no estudo do processo de transferência de calor e de escoamento dos gases de combustão através de feixes tubulares do superaquecedor final e reaquedores de uma unidade geradora de vapor. A unidade geradora de vapor consiste de uma caldeira aquotubular de circulação natural a carvão pulverizado, com capacidade para 100 kg/s de vapor superaquecido (121 bar ef.; 515C), projetada para atender uma central termoelétrica de 125MW.  A unidade geradora de vapor consiste na unidade nº 5 do complexo Jorge Lacerda, pertencente à Tractebel Energia S/A.

Dados operacionais revelam a existência de gradientes térmicos e temperaturas elevadas no superaquecedor final e reaquecedores (figura 1). Estes gradientes térmicos têm ocasionado falhas associadas aos mecanismos de fluência e de fadiga térmica, provocando freqüentes paradas da unidade para manutenção.

Figura 1: Superaquecedor final da unidade geradora de vapor

O problema é avaliado através de modelamento numérico utilizando algoritmo comercial associado a CFD (Computational Fluid Dynamics), considerando como premissas a queima de carvão pulverizado em regime permanente, escoamento turbulento, transferência de calor em meio participante e a presença de particulados.

O problema dos gradientes térmicos é avaliado, simulando a unidade geradora de vapor sob diferentes arranjos para os queimadores. A unidade é constituida de dezesseis queimadores dispostos em quatro fileiras. Sabe-se que na prática as quatro fileiras de queimadores nunca operam simultaneamente, sempre uma fileira de queimador permanece desligada. Este procedimento é utilizado devido ao fato de caso venham a ocorrer problemas em alguma das fileiras que está em operação, ter-se uma fileira disponível para ser utilizada. Assim em cada processo de simulação foi desligado uma fileira de queimador deixando as outras três ligadas, avaliando assim as quatro situações possíveis. Considera-se como condição de contorno uma temperatura média de 630 K prescrita na parede d’água.

Na figura 2 abaixo encontra-se apresentado os campos de temperatura em um plano na região central da unidade geradora de vapor, para as quatro situações estudadas.

Fileira 1 desligada          Fileira 2 desligada          fileira 3 desligada          fileira 4 desligada

Figura 2: Campos de Temperatura

No plano de entrada dos superaquecedor final foram avaliados a distribuição de temperatura para as quatro configurações dos queimadores. Resultados preliminares apresentados (figuras 3), apontam para uma melhora significativa  na operação da unidade geradora de vapor, operando com a quarta fileira de queimadores desligada e a situação com a segunda fileira desligada, deve ser evitada pois com esta configuração tem-se as maiores temperaturas na região do superaquecedor final.

Figura 3: Distribuição de temperatura  na região de entrada do superaquecedor

Agradecimentos: Ao CNPq pelo suporte financeiro relativo à bolsa de iniciação científica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FELIPPE, L. e SANTO, E., “Caldeiras a Vapor: Análise dos Mecanismos de Falhas/Histórico e Tendências/Esperriências na Usina Terméletrica Jorge Lacerda B UTLB”, Anais do 15º Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Foz do Iguaçu, 1998.

INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P., Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, Ed. LTC, São Paulo, 1998.